Анализ архивных баз данных устройств НКВВ

Анализ архивных баз данных устройства НКВВ трансформатора  Т1.

Анализ проведен на основании данных системы мониторинга СМУиД, т.к. в устройстве архив устройства НКВВ содержит данные только за последние 30 дней работы устройства. Результаты приведены на рис. 7 - 9.

Рис. 7. Графики изменения параметров вводов стороны ВН трансформатора Т1, измеренных устройством НКВВ  за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Рис. 8. Графики изменения температуры окружающей среды и модуля МНК, измеренные устройством НКВВ трансформатора Т1 за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Рис. 9. Графики значений ∆tg , измеренных устройством НКВВ трансформатора Т1 в зависимости от влажности окружающей среды за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Анализ зависимостей показывает:

- Отсутствие данных (на графиках провалы до нулевых или заведомо недостоверных значений) связаны с временными отключениями первичного оборудования или элементов системы мониторинга СМУиД и не является ошибочной работой устройства НКВВ.

- В период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г. значения ∆tg и ∆С/С1 (во всех фазах) были ниже пороговых значения для срабатывания предупредительной  сигнализации.

- Значения ∆tg и ∆С имеют корреляцию с температурой  и влажностью окружающей среды.

- При снижении температуры модуля МНК до уровня 15-20 С система обогрева включалась корректно.

Анализ архивных баз данных устройства НКВВ трансформатора  Т2.

Анализ проведен на основании данных системы мониторинга СМУиД, т.к. в устройстве архив устройства НКВВ содержит данные только за последние 30 дней работы устройства. Результаты приведены на рис. 10 - 12.

Рис. 10. Графики изменения параметров вводов стороны ВН трансформатора Т2, измеренных устройством НКВВ  за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Рис. 11. Графики изменения температуры окружающей среды и модуля МНК, измеренные устройством НКВВ трансформатора Т2 за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Рис. 12. Графики значений ∆tg , измеренных устройством НКВВ трансформатора Т2 в зависимости от влажности окружающей среды за период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г.

Анализ зависимостей показывает:

- Отсутствие данных (на графиках провалы до нулевых или заведомо недостоверных значений) связаны с временными отключениями первичного оборудования или элементов системы мониторинга СМУиД и не является ошибочной работой устройства НКВВ.

- В период с 01.01.2022 г. по 16.09.2022 г. значения ∆tg и ∆С/С1 (во всех фазах) были ниже пороговых значения для срабатывания предупредительной  сигнализации.

- Значения ∆tg и ∆С имеют корреляцию с температурой  и влажностью окружающей среды.

- При снижении температуры модуля МНК до уровня 15-20 С система обогрева включалась корректно.

Выводы по результатам анализа БД НКВВ  Т1 и  Т2.

- Графики изменений параметров ∆tg и ∆С/С1  по всем фазам трансформаторов Т1 и Т2 имеют схожий характер.

- Значения ∆tg и ∆С/С1 (во всех фазах) трансформаторов Т1 и Т2 были ниже пороговых значения для срабатывания предупредительной  сигнализации.

- Значения ∆tg и ∆С/С1 имеют корреляцию с температурой и влажностью окружающей среды.

- Устройства НКВВ, установленные на трансформаторах Т1 и Т2 работают корректно.

- Развивающихся дефектов в высоковольтных вводах не отмечено.